## Лазурная
Контрольный замер нагрузок по п/ст Мехзавод 110/6 кВ
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.8 | 1.21 |  | 1.67 | 1.16 |  | 1.62 | 1.17 |  | 1.6 | 1.22 |  | 1.27 | 1.16 |  | 1.44 | 1.06 |  | 1.41 | 1.08 |  | 1.86 | 1.08 |  | 2.15 | 1.27 |  | 2.26 | 1.56 |  | 2.1 | 1.5 |  | 2 | 1.44
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 0.77 | 0.69 |  | 0.71 | 0.69 |  | 0.8 | 0.72 |  | 0.76 | 0.71 |  | 0.81 | 0.75 |  | 0.77 | 0.75 |  | 0.73 | 0.65 |  | 0.63 | 0.6 |  | 0.65 | 0.58 |  | 0.78 | 0.72 |  | 0.74 | 0.68 |  | 0.84 | 0.79
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 2.57 | 1.9 |  | 2.38 | 1.85 |  | 2.42 | 1.89 |  | 2.36 | 1.93 |  | 2.08 | 1.91 |  | 2.21 | 1.81 |  | 2.14 | 1.73 |  | 2.49 | 1.68 |  | 2.8 | 1.85 |  | 3.04 | 2.28 |  | 2.84 | 2.18 |  | 2.84 | 2.23
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 1.8 | 1.21 |  | 1.67 | 1.16 |  | 1.62 | 1.17 |  | 1.6 | 1.22 |  | 1.27 | 1.16 |  | 1.44 | 1.06 |  | 1.41 | 1.08 |  | 1.86 | 1.08 |  | 2.15 | 1.27 |  | 2.26 | 1.56 |  | 2.1 | 1.5 |  | 2 | 1.44
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 0.77 | 0.69 |  | 0.71 | 0.69 |  | 0.8 | 0.72 |  | 0.76 | 0.71 |  | 0.81 | 0.75 |  | 0.77 | 0.75 |  | 0.73 | 0.65 |  | 0.63 | 0.6 |  | 0.65 | 0.58 |  | 0.78 | 0.72 |  | 0.74 | 0.68 |  | 0.84 | 0.79
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.63 | 1.07 |  | 1.93 | 1.39 |  | 2.43 | 1.89 |  | 2 | 1.47 |  | 1.83 | 1.25 |  | 1.72 | 1.08 |  | 1.67 | 1.04 |  | 1.7 | 1 |  | 1.68 | 0.97 |  | 2.38 | 1.25 |  | 2.34 | 1.25 |  | 2.16 | 1.24
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 0.75 | 0.63 |  | 0.66 | 0.56 |  | 0.71 | 0.6 |  | 0.77 | 0.71 |  | 0.73 | 0.62 |  | 0.63 | 0.54 |  | 0.61 | 0.52 |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.55 | 0.48 |  | 0.64 | 0.54 |  | 0.66 | 0.56 |  | 0.7 | 0.58
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 2.38 | 1.7 |  | 2.59 | 1.95 |  | 3.14 | 2.49 |  | 2.77 | 2.18 |  | 2.56 | 1.87 |  | 2.35 | 1.62 |  | 2.28 | 1.56 |  | 2.3 | 1.5 |  | 2.23 | 1.45 |  | 3.02 | 1.79 |  | 3 | 1.81 |  | 2.86 | 1.82
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 1.63 | 1.07 |  | 1.93 | 1.39 |  | 2.43 | 1.89 |  | 2 | 1.47 |  | 1.83 | 1.25 |  | 1.72 | 1.08 |  | 1.67 | 1.04 |  | 1.7 | 1 |  | 1.68 | 0.97 |  | 2.38 | 1.25 |  | 2.34 | 1.25 |  | 2.16 | 1.24 | 2.38 | 1.25 | 2.34 | 1.25 | 2.16 | 1.24
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 0.75 | 0.63 |  | 0.66 | 0.56 |  | 0.71 | 0.6 |  | 0.77 | 0.71 |  | 0.73 | 0.62 |  | 0.63 | 0.54 |  | 0.61 | 0.52 |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.55 | 0.48 |  | 0.64 | 0.54 |  | 0.66 | 0.56 |  | 0.7 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.66 | 0.56 | 0.7 | 0.58
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Нагрузка БСК и СК
МВар
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
|  | Замеры провел: |  |  | Морев Е.В. |  |  | Дата: | 17 июня 2021г |  |  |  | Директор ООО "Механический завод" Григорьев А.П.